WAD-LAN-RS485-ECO-896
WAD-LAN-RS485-ECO-896

	
[image: image1]

	ТОВ «АКОН-ГРУП»
Київ, Україна
sales@akon.com.ua
www.akon.com.ua



[image: image2]
Технічний паспорт
WAD-LAN-RS485-ECO-896
Перетворювач інтерфейсів
Ethernet в RS485

Гальванічна розв’язка


[image: image3.emf]
2026
1. Основні технічні характеристики:
Модуль WAD-LAN-RS485-ECO-896 призначений для отримання інтерфейсу RS485 по інтерфейсу Ethernet і забезпечення гальванічної розв’язки та захисту ліній інтерфейсів.
	Функція
	Параметри

	Ethernet

	Швидкість підключення
	10/100 Мбіт/с

	Протоколи та режими роботи
	TCP Client/Server (TCP Server за замовчуванням)
UDP Client/Server
HTTP Client

MQTT Client

шлюз Modbus TCP – Modbus RTU

	IP адреса за замовчуванням
	192.168.3.7

	Порт за замовчуванням
	81

	Макс. кількість з’єднань сервера
	6

	IP адреса
	статична або динамічна (DHCP)

	RS485

	Діапазон швидкостей підключення
	1200…115200 біт/с (9600 за замовчуванням)

	Формат фрейму
	5, 6, 7, 8 біт даних

1, 2 стоп-біти
9-й біт може бути використаний як біт парності Even / Odd / Mark / Space

	Захист
	електростатичний розряд до 30 кВ (ESD)
імпульсні завади потужністю до 600 Вт

	Живлення

	Підтримка PoE
	Ні

	Напруга живлення
	від 10 до 30 В постійного струму

рекомендована 24 В

	Споживана потужність
	не більше 1 Вт

	Захист
	від перевищення напруги до 60 В

	Гальванічна розв’язка

	Групи
	Ethernet, RS485, живлення

	Напруга пробою
	не менше 1000 В


Габаритні розміри – 53,5×90,2×57,5 мм (3 модулі DIN43880).

Глибина від переднього краю монтажної рейки: 53 мм.

Маса – 105 г.

Середній термін служби виробу – 10 років.

Монтаж – монтажна рейка TH-35.

Допустимий перетин провідників – 0,5..2,5 мм2 (20…14 AWG).

Рекомендований момент затиску клем – 0,5..0,6 Н∙м.

2. Умови експлуатації:
Робоча температура оточуючого повітря від −20 до +75 °С.
Відносна вологість 98% (при +35 °С, без випадіння конденсату).
Температура зберігання від −25 до +90 °С.
3. Режими роботи

	TCP
Server
	Підтримуються до 6 одночасних під’єднань клієнтів.

Якщо модуль працює в режимі перетворення інтерфейсів, то отримані по RS485 дані надсилаються всім клієнтам.

Якщо модуль працює як шлюз Modbus TCP – Modbus RTU, то передаються лише дані, що відповідають протоколу Modbus.

	TCP

Client
	Модуль сам під’єднуються до TCP-серверу.

В налаштуваннях встановлюються IP-адреса і номер порту серверу.

	UDP

Server
	Модуль працює по протоколу UDP.

В цьому режимі розмір пакету даних не може перевищувати 512 байт.

	UDP

Client
	Модуль передає дані тільки встановленому UDP-серверу на встановлений порт.

Якщо адреса сервера встановлена 255.255.255.255, то буде виконуватись широкомовна передача даних всередині підмережі.

	HTTP

Client
	Модуль працює з запитами GET і POST. Користувач може налаштувати URL та Header запитів. Передані на порт RS485 дані будуть передані на HTTP-сервер.


	4. Зовн. вигляд та під’єднання модуля

[image: image4.emf]Power

WAD-LAN-RS485-BUS-896

X3

Speed

Link

RX

Шина RS485

D+ (A)

D- (B)

1

2

G (SC)

3

Power

1 2

D

Ϋ

G 

Ethernet

X1

TX

D

+

V

1

+

V

2

+

V

Ϋ

Power

1 2 3

X2

1

БЖ2

1 V+

V-

Вихід

1 N

2 L

Вхід

Резервний

БЖ1

1 V+

V-

Вихід

1 N

2 L

Вхід

Основний

2

2

10 ~ 30 V DC



	5. Призначення контактів роз’ємів

Роз’єм

Конт.
Позн.
Призначення

X1

1
D+

Лінія Data+ (A) інтерф. RS485

2
D−

Лінія Data− (B) інтерф. RS485

3

G

Урівн. потенц. Інтерф. RS485

X2

1
V1+

Основний вхід живлення

2
V2+

Резервний вхід живлення

3

V−

Заг. для джерел живлення

Роз’єм X3 призначений для під’єднання до локальної мережі.

6. Призначення світлодіодів

Позн.
Призначення

Power

Наявність живлення

Speed

Швидкість локальної мережі

Link

Підключення до лок. мережі

RX

Прийом даних по RS485

TX

Передача даних по RS485




7. Налаштування модуля

Для налаштування використовується додаток “Ebyte config tool”. Додаток знаходить всі модулі в підмережі, що працюють на процесорі Ebyte.

Оберіть потрібний модуль. Відкриється вікно для редагування параметрів.

Встановіть нові налаштування та збережіть їх, натиснувши кнопку “Save parameters” та перезавантажте модуль.

Скидання налаштувань на фабричні

Зніміть верхню заглушку.

Замкніть контакти SET на 5 секунд до короткочасного спалахування світлодіода TCP.

Перезавантажте модуль.
8. Додаткові налаштування Ethernet
Випадковий номер порту

Використовується в режимах TCP, UDP, HTTP або MQTT клієнт.

Якщо в налаштуваннях модуля встановити порт 0, то при кожному під’єднанні до сервера модуль сам обиратиме випадкове значення. Це корисно при нестабільному підключенні.
В режимі сервера порт має бути прописаний явно в діапазоні від 1 до 65535.

Регулярні пакети для контролю з’єднання (Heartbeat mode / Keepalive mode)
Використовується в режимах клієнта (крім MQTT). Регулярна відправка пакетів сигналізує про наявність зв’язку з модулем. Такі пакети відправляються або в мережу Ethernet, або в порт RS485.
Реєстраційні пакети ідентифікації модуля (Registration mode)
Використовується в режимах клієнта. Пакет є унікальним цифровим підписом, за яким сервер може ідентифікувати клієнта.
Функція короткого з’єднання (Short connection)

Використовується в режимах клієнта. Потрібен при великій кількості клієнтів для економії ресурсів сервера. Клієнт відмикається від сервера після передачі, якщо найближчим часом з’єднання буде непотрібним. При необхідності передачі – знову з’єднується.
Функція перезавантаження по таймеру (Nodata reboot)

Модуль перезавантажиться, якщо впродовж встановленого часу немає передачі пакетів.

Функція очищення буфера RS485 (Clear cache)

Використовується в режимах клієнта. За відсутності з’єднання по Ethernet дані, що надходять по RS485, зберігаються в буфері. Розмір буфера 1024 байти. При переповненні старі дані видаляються для збереження нових. Після відновлення з’єднання по Ethernet вміст буфера передається серверу.
Функція повторного під’єднання до сервера (Reconnect)

Використовується в режимах клієнта. Модуль намагається повторно з’єднатися з сервером через вказані проміжки часу вказану кількість разів. Якщо з’єднання так і не відбулося, то модуль перезавантажується і намагається з’єднатися знову. Рекомендовано використовувати фабричні налаштування цієї функції.
9. Подовження RS485 через Ethernet
Для цього використовується пара модулів, з’єднаних між собою по TCP. Один модуль налаштовується як сервер, а інший як клієнт. Клієнту вказується адреса сервера.
10. Шлюз Modbus TCP – Modbus RTU
Налаштування виконується в розділі “Modbus Mode” (“Modbus getaway”). В цьому режимі доступна функція перетворення протоколів Modbus TCP – Modbus RTU.
11. Гарантійні зобов’язання:
Виробник гарантує відповідність модуля технічним характеристикам. Гарантійний термін експлуатації 36 місяців з дати введення в експлуатацію, але не більше 42 місяців з дати виготовлення. Протягом цього терміну виробник зобов’язується безкоштовно провести ремонт або заміну несправного модуля при дотриманні споживачем умов експлуатації та зберігання. Гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли внаслідок некомпетентної експлуатації, обслуговування, зберігання та транспортування. Адреса виробника: 04201, Україна, м. Київ, вул. Полярна 5А, оф. 164.
sales@akon.com.ua

www.akon.com.ua
	
[image: image5]
	«AKON-GROUP» LLC

Kyiv, Ukraine

sales@akon.com.ua
www.akon.com.ua



[image: image6]
Specifications sheet

WAD-LAN-RS485-ECO-896
Interface converter
Ethernet into RS485

Galvanic isolation

[image: image7.emf]
2026
1. Basic technical specifications:
The WAD-LAN-RS485-ECO-896 module is designed to get the RS485 interface via Ethernet connection and provide the galvanic isolation between interfaces.

	Function
	Parameters

	Ethernet

	Connection speed
	10/100 Mbitps

	Protocols and modes
	TCP Client/Server (TCP Server by default)
UDP Client/Server

HTTP Client

MQTT Client

Modbus TCP – Modbus RTU gateway

	IP address by default
	192.168.3.7

	Port by default
	81

	Max. connections in server mode
	6

	IP address
	static or dynamic (DHCP)

	RS485

	Connection speed range
	1200…115200 bitps

	Frame format
	5, 6, 7, 8 data bits
1, 2 stop bits
9-th bit can be used as parity bit
Even / Odd / Mark / Space

	Protection
	electrostatic discharge up to 30 kV (ESD)

impulse noise up to 600 W power

	Powering

	PoE support
	no

	Power supply voltage
	from 10 to 30 V DC
recommended 24 V DC

	Power consumption
	not more than 1 W

	Protection
	from overvoltage up to 80 V

	Galvanic isolation

	Groups
	Ethernet, RS485, power supply

	Breakdown voltage
	not less than 1000 V


Dimensions – 53.5×90.2×57.5 mm (3 modules DIN43880).

Depth from the front edge of DIN rail: 53 mm.

Weight – 105 g.

Service life – 10 years.

Mounting – TH-35 DIN-rail.

Conductor cross section – 0,2…2,5 mm2 (24...14 AWG).

Tightening torque – 0,5...0,6 Nm.

2. Operating conditions:

Ambient temperature −20 to +75°С.

Ambient humidity 10 to 98% (at +35°С non condensing).

Storage temperature −25 to +90°С.

3. Operating modes
	TCP

Server
	Up to 6 client connections are supported.

If the module works as an interface converter mode, the data received via RS485 is sent to all clients.

If the module works as an Modbus TCP – Modbus RTU gateway, only data corresponding to the Modbus protocol is transmitted.

	TCP

Client
	The module connects to TCP server by itself.

The IP address and port number of the server are set in parameters.

	UDP

Server
	The module works on the UDP protocol.

In this mode, the size of the data packet cannot exceed 512 bytes.

	UDP

Client
	The module transmits data only to the established UDP server to the established port.

If the server address is set to 255.255.255.255, then the broadcast data transfer will be performed inside the subnet.

	HTTP

Client
	The module works with GET and POST requests. The user can configure the URL and the Header of requests. Data transmitted to the RS485 port will be transmitted to the HTTP server.


	4. Appearance of the module and wiring

[image: image8.emf]Power

WAD-LAN-RS485-BUS-896

X3

Speed

Link

RX

RS485 BUS

D+ (A)

D- (B)

1

2

G (SC)

3

Power

1 2

D

Ϋ

G 

Ethernet

X1

TX

D

+

V

1

+

V

2

+

V

Ϋ

Power

1 2 3

X2

1

PWR2

1 V+

V-

Out

1 N

2 L

In

Reserve

PWR1

1 V+

V-

Out

1 N

2 L

In

Main

2

2

10 ~ 30 V DC



	5. Purpose of terminals of connectors
Conn.r

Cont.
Design.
Purpose

X1

1
D+

Data+ (A) line of interface RS485

2
D−

Data− (B) line of interface RS485

3

G

Ground ref. for interface RS485

X2

1

V1+

Main power supply

2

V2+

Reserve power supply

3

V−

Com. wire for power supplies
The X3 connector is intended for connecting to a local network.

6. LEDs purpose
Design.
Purpose

Power

Power availability
Speed

Local area network speed

Link

Local area network connection

RX

Reception of data via the RS485
TX

Transmission of data via the RS485



7. Setting of the module
The “Ebyte config tool” application is used for configuration. The application finds all modules running on the Ebyte processor in the subnet.
Select the required module. A window for editing parameters will open.

Set the new settings and save them by clicking the “Save parameters” button and reboot the module.

Factory reset
Remove the upper cap.

Close the SET contacts for 5 seconds until the TCP LED briefly flash.

Reboot the module.
8. Additional Ethernet settings
Random port number
Used in TCP, UDP, HTTP or MQTT client modes.

If you set port 0 in the module settings, the module choose a random value every time it connects to the server. This is useful when the connection is unstable.

In Server mode, the port must be specified in the range from 1 to 65535.

Regular packets for connection control (Heartbeat mode / Keepalive mode)

Used in client modes (except MQTT). Regular sending of packets signals the presence of communication with the module. Such packets are sent to the Ethernet network, or to the RS485 port.

Registration mode

Used in client modes. The packet is a unique digital signature by which the server can identify the client.

Short connection

Used in client modes. Needed for a large number of clients to save server resources. The client disconnects from the server after transfer if the connection is not needed soon. If transfer is needed, it is connected again.
Reboot timer function (Nodata reboot)

The module will reboot if no packets are transmitted within the set time.
RS485 buffer clearing (Clear cache)

Used in client modes. In the absence of an Ethernet connection, data received via RS485 is stored in the buffer. The size of the buffer is 1024 bytes. In case of overflow, old data is deleted to save new data. After the Ethernet connection is restored, the contents of the buffer are transferred to the server.

Reconnect function
Used in client modes. The module tries to reconnect to the server after the specified time intervals the specified number of times. If the connection did not happen, the module reboots and tries to connect again. It is recommended to use factory settings for this function.

9. Extension of RS485 via Ethernet
For this, a pair of modules connected by TCP is used. One module is configured as a server and another one as a client. The client is given the server address.
10. Modbus TCP – Modbus RTU gateway
Settings are made in the “Modbus Mode” section (“Modbus getaway”). In this mode the Modbus TCP – Modbus RTU protocol conversion function is available.
11. Warranty:
The manufacturer guarantees that the module complies with the specifications. The warranty period is 36 months from the date of commissioning, but not more than 42 months from the date of manufacture. During this period, the manufacturer undertakes to repair or replace the faulty module free of charge, provided the consumer observes the conditions of operation and storage. The warranty does not cover defects resulting from incompetent use, maintenance, storage and transportation.

Manufacturer’s address: 5-A Poliarna st., apt.164, Kyiv, 04201, Ukraine.

sales@akon.com.ua

www.akon.com.ua
Комплект поставки / Delivery set:

	Модуль / Module WAD-LAN-RS485-ECO-896
	1 шт/pcs
SN: 528540326

	Техпаспорт

Specification sheet
	допускається 1 екз. до 10 комплектів поставки
1 copy is allowed up to 10 delivery sets


	Свідоцтво про прийомку:

Модуль WAD-LAN-RS485-ECO-896 відповідає технічним характеристикам і визнаний придатним до експлуатації.
	Acceptance:

WAD-LAN-RS485-ECO-896 module complies with the specifications and is recognized as serviceable.


Дата випуску / Manufacturing date




22.04.2026
Підпис особи, відповідальної за прийомку
Signature of person responsible for acceptance



_____________________

8
7

_1769002107.psd

Power
WAD-LAN-RS485-BUS-896
X3
Speed
Link
RX
Шина RS485
D+ (A)
D- (B)
1
2
G (SC)
3
Power
1
2
D−
G
Ethernet
X1
TX
D+
V1+
V2+
V−
Power
1
2
3
X2
1
БЖ2
1
V+
V-
Вихід
1
N
2
L
Вхід
Резервний
БЖ1
1
V+
V-
Вихід
1
N
2
L
Вхід
Основний
2
2
10 ~ 30 V DC



Power
WAD-LAN-RS485-BUS-896
X3
Speed
Link
RX
RS485 BUS
D+ (A)
D- (B)
1
2
G (SC)
3
Power
1
2
D−
G
Ethernet
X1
TX
D+
V1+
V2+
V−
Power
1
2
3
X2
1
PWR2
1
V+
V-
Out
1
N
2
L
In
Reserve
PWR1
1
V+
V-
Out
1
N
2
L
In
Main
2
2
10 ~ 30 V DC



_1769002099.psd

